晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目永久性用电工程

设计说明书

工程编号：YNCX-2023-JN-SZS

云南创烯电力科技有限公司

2023年04月

批准：

审定：

校核：

设计：

目  录

一、 设计依据及内容	1

（一） 设计标准	1

（二） 设计依据	1

（三） 设计内容	2

二、 主要技术特性	3

三、 导线、高压电缆及附件的选择	6

四、 施工要求	6

（一） 电缆施工	6

五、 施工验收	7

六、 保护接地	7

七、 注意事项	7

# 设计依据及内容

## 设计标准

本工程设计主要执行以下国家标准和水电部制订颁布实施的规程规范：

- 《电力工程电缆设计规范》              （GB50217--2018）

- 《交流电气装置的接地》                （GB/T50065-2011）

- 《供配电系统设计规范》                （GB 50052-2009）

- 《低压配电设计规范》                  （GB 50054-2011）

- 《城市电力电缆线路设计技术规定》      （DL/T5221-2005）

- 《中国南方电网城市配电网技术导则》   （Q/CSG 10012-2016）

- 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-2014）

- 《城市中低压配电网改造技术导则》      （DL/T599-2005）

9、《电力设备过电压保护设计技术规程》       （SDJ7-79）

10、《电力设备过接地设计技术规程》           （SDJ8-79）

11、《电力线路防护规程》（中华人民水利电力部（79）水电规字第6号）

12、《钢筋混凝土结构设计规范》             （GB50010-2010）

13、《10kV及以下配电线路加工安装图集》

14、《10kV及以下配电线路工程图集设计、加工、安装》

15、《云南电网公司昆明供电局作业指导书》

16、《10kV及以下业扩受电工程典型设计（2018版）》

17、《南方电网公司电能计量装置典型设计》

## 设计依据

    - 根据云南电网有限责任公司高压客户供电方案答复书；

    - 根据甲方委托及合同进行设计；

    - 设计单位会同甲方现场踏勘共同确定的供电方案；

    - 参照中国南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集（2018版）》进行设计。

高压系统接入方式图参照CSG-2018-YK-JR-03

10kV电气主接线图参照 CSG-2018-10YK-GP-07

0.4kV电气主接线图参照CSG-2018-10YK-DP-01

高压柜安装侧面图参照CSG-2018-10YK-AZ-05

带外壳干式变压器电气立面布置图参照CSG-2018-10YK-AZ-12

低压柜安装侧视图参照CSG-2018-10YK-AZ-13

配电室接地布置图参照CSG-2018-10YK-AZ-18

    - 参照中国南方电网公司《电能计量装置典型设计》第六卷 10kV用电客户电能计量卷高供高计计量方式二次接线原理图进行设计。

高供高计计量方式二次接线原理图参照CSG-10GJL-TY-01

高供高计计量方式计量室接线端子图参照CSG-10GJL-TY-02

三相三线电能表接入方式图参照CSG-10GJL-TY-03

    - 参照中国南方电网公司《10kV和35kV典型设计（V1.0）》进行设计。

杆塔设备接地系统图参照CSG-10K-JD-GS-01

绝缘导线耐张串组装图参照CSG-10K-JJ-03

## 设计内容

本工程设计内容包括：

    - 本工程为晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目永久性用电工程。

    - 设计范围：自电源搭火点至配电室低压柜低压出线开关。

    - 供电电源：110kV下石美变电站10kV抽水站线#116.B4杆（乙杆），产权分界点设在#116.B4杆，悬挂产权分界点标识牌。

    - 10kV线路由10kV抽水站线#116.B4杆“T”接，新建10kV线路采用架空线路结合电缆线路敷设，采用JKLYJ-10kV-70mm²绝缘线架设路径长度约21m（松弛档）。将原临时施工用电#116.B4.1杆上设备搬迁至新立#116.B4.1塔使用。在新立#116.B4.1塔安装高压隔离开关1组（GW9-12kV/630A）、三相带零序智能断路器1台（ZW32-12kV/630A、20kA）,HY5WS-17/50高压避雷器2组后采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²电缆经原有电缆通道进入配电室，沿用电缆通道34m。

    - 本工程新建10kV架空线路路径长约21m，新立Y90-13m电塔1基，搬迁沿用原有高压隔离开关1组（GW9-12kV/630A）、三相带零序智能断路器1台（ZW32-12kV/630A、20kA）、HY5WS-17/50高压避雷器2组。变配电室内新装SCB11-400kVA带外罩干式变压器1台、高压进线柜1台、高压计量柜1台、高压出线柜1台、低压进线柜1台、低压补偿柜1台、低压出线柜1台。沿用10kV电缆埋管道路径长约34m，采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²电缆约75m。

    - 计量方式为高供高计,计量装于配电室高压计量柜内，TA:40/5A 0.2S级， TV:10/0.1kV 0.2级，负控装置安装于高压计量柜内。

    - 线路路径长度以实际施工用量为准，线路通道由甲方负责协调解决。

    - 施工时按相关规程及规范执行。发现问题请及时与设计人员联系，以便及时解决。

# 主要技术特性

- 工程名称：晋宁石寨山古墓群保护性基础设施建设项目永久性用电工程。

- 电压等级：10kV/0.4kV。

- 线路敷设方式：架空线路结合电缆线路敷设

- 供电回路数：10kV线路单回

- 变压器SCB11-400kVA：1台

- 导线规格：ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²、 JKLYJ-10/70mm2

- 气象条件：

（1）覆冰：根据气象记载，有覆冰情况发生，在10mm以下 ，可以确定设计覆冰为10mm；

（2）最大设计风速：根据气象局提供的多年气象资源，最大风速为25m/s,设计最大风速选25m/s；

（3）最高气温、最低气温和年平均气温: 根据查阅气象资料，最高气温为40℃，最低气温为-10℃，年平均气温为15℃。

所以本工程采用云南D级区气象设计标准。

- 导线的选型：

本工程选用JKLYJ-10kV-70mm2架空绝缘线，架空导线的设计安全系数取3。

导线相关技术数据如下：

| 导线型号 | 计算拉断力（N） | 外径（㎜） | 重量（㎏/km） | 载流量(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JKLYJ-10/70mm2 | 10354 | 22.0 | 430.0 | 235 |

- 绝缘配合及绝缘子选择：

采用国家标准的瓷绝缘子，型号为XP-70、PS-15T，其绝缘子参数如下:

| 类别 | 型号 | 额定电压(kV) | 最高工作电压(kV) | 泄漏距离(不小于mm) | 质量（kg） | 使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱式绝缘子 | PS-15M | 20 | 23 | 440 | 6.2 | 15 |  |
|  | PS-15T | 20 | 23 | 440 | 6.7 | 15 |  |
| 悬式瓷绝缘子 | XP-70 | 10 |  | 300 | 4.6 | 普通型 |  |

按国家规程规定，绝缘子的安全系数为3。按设计规程要求，本工程带电部分对杆塔构件的最小空气间隙为：

| 空气间隙 电压 海拔高度 | 运行电压 （mm） | 内过电压 （mm） | 外过电压 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000m | 100 | 250 | 450 |

- 绝缘子串和金具选择：

线路金具采用国家相应的标准产品，其安全系数为3。悬式绝缘子选用XP-70单串2片；耐张线夹采用NXL-2J 型；并沟线夹采用JBL-2。

- 导线交叉跨越情况：

| 跨越物名称 | 房屋 | 河流 | 乡道 | 林区 | 弱电及通信线 | 35kV及以下线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

导线对地和交叉跨越距离：

| 跨 越 类别 数 值 | 居民区 | 非居民区 | 交通困难地区 | 步行可到达山坡 | 步行 不能 到达 山坡 峭壁 山岩 | 果 树 及 经 济 作 物 区 | 建 筑 物 | 10kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直距离（m） | 6．5 | 5．5 | 4．5 | 4．5 | 1．5 | 1．5 | 3.0 | 2.0 |
| 水平距离（m） |  |  | 5.0 | 3.0 |  |  | 1．5 |  |

注：跨居住房屋不得接头，跨10kV线路不得接头。

- 杆塔和基础：

本工程的杆塔设计是遵照国标及南网标准中的杆塔型式，杆塔荷载、杆塔结构等章节内容进行设计，对于具体杆塔结构件验算中的系数取值是按照电力部规划设计总院颁发的《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(SDFJ 94-90)中的规定执行。

- 本工程选用的杆型，都已在其它工程中广泛使用。具有安全可靠和良好的经济性。工程中所选用的杆塔型式及详细的几何尺寸及使用材料详见设计图册。按设计规程规定，杆塔构件应采用热浸镀锌防腐。

# 导线、高压电缆及附件的选择

1、10kV高压架空线：

JKLYJ-10/70mm2/路径长21米;

2、10kV高压电缆：

ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²/路径长34米;

# 施工要求

## 电缆施工

- 在敷设电缆前先拟定安全可靠的施工方案；

- 施放电缆的机械需有良好的刹车装置，以便随时能刹住电缆盘，防止电缆碰地导致弯曲半径过小损害电缆或擦地损害电缆外护层；

- 在电缆沟内敷设电缆，电缆放到了支架上之后须在电缆上绑扎以记载某线路名称或号数的标示牌；

- 电缆敷设遇到转弯处，电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍；

- 10kV线路相序的连接：

  - 电缆三芯相序由施工单位落实自理，相序一定要准确无误，确认无误后再进行逐相标记或绑扎相序标示牌。

  - 电缆终端必须标有清晰醒目的相序色别

A相（黄色）;      B相（绿色）；      C相（红色）。

- 因地形限制，局部地段电缆需沿挡土墙垂直敷设，该处电缆需用电缆保护管穿管保护，甲方可根据现场实际情况对保护管进行必要的固定。

# 施工验收

本工程施工及验收在符合上述要求的情况下还需符合下列规程：

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》     （GB 50168-2006）

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》       （GB 50150-2006）

# 保护接地

本工程接地装置的施工要求按《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173-92）的具体要求执行。单根电杆接地要求接地电阻≤30Ω，有设备的杆塔接地要求接地电阻≤10Ω，变压器接地电阻必须满足接地电阻≤4Ω。并且配电室接地网需与楼层主接地网至少三点可靠接地。以上接地角钢和扁钢均须热浸镀锌。

# 注意事项

施工应严格遵守现行有关规范，做好施工安全的组织、技术措施，在开挖电缆沟及排管过程中请施工单位做好支护，以防发生坍塌事故。